包头市新恒丰能源有限公司

50万吨电解铝工程

铝厂电解厂房天车滑触线

技术协议

需方：包头市新恒丰能源有限公司

供方：

二Ｏ一七年十一月

# 1. 总则:

1.1  本技术协议适用于包头市新恒丰能源有限公司铝厂天车滑触线,它提出了该设备的功能、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本技术协议并未对一切技术细节做出规定,供方应提供符合本技术条件和相关标准的优质产品。

1.3  本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.4  供方产品与本技术协议的条文不一致时供方应以书面形式说明,并由需方签订供方产品能否达到需方要求的标准,如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术条件的要求。

1.5  本技术协议经需、供双方签字确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6  本技术条件未尽事宜,由需、供双方协商解决。

# 2. 工程概况

2.1  工程名称: 包头市新恒丰能源有限公司50万吨电解铝工程

2.2  安装地点: 包头市新恒丰能源有限公司

2.3  建设单位: 包头市新恒丰能源有限公司

2.4  滑触线额定工作电压为380V（AC）,三相额定电流为1600A

# 3. 自然条件与运行环境

3.1自然条件

气温：

极限最高气温                 38.6℃

极限最低气温                -36.1℃

年最高平均气温                 12.1℃

年最低平均气温                 -2.1℃

工艺操作设计最高值

湿度：

年平均相对湿度                57％

大气压力：

年平均大气压力             895.4kpa

厂区标高：

海拔标高：                 1377~1401.7m

地震：

地震烈度  7度

3.2电解多功能机组工作条件

- 环境空气

环境空气中含有氧化铝粉尘、炭粒粉尘、氟化氢气体、沥青烟等有害物质。

- 环境温度

空气温度	≤60℃

壳面表面温度	600～750℃

距电解质壳面1m处温度	150℃

电解质温度	960～1000℃

- 电磁场

电流强度	                               电流强度600kA

最大磁场	230Gs

3.3电源条件：AC380/220V±10% ，50Hz±1 Hz  三相四线制

3.4安装位置：电解分厂

4. 技术条件

4.1 额定工作电压：380V（AC）

4.2 滑触线型号：1600A安全滑触线

4.3 供电方式：三相四线制，电源地线引至天车轨道梁

4.5极间、极对地绝缘：>10MΩ

4.6绝缘介电强度试验：工频交流3000V 1min，无击穿闪烁现象

4.7外壳防护等级：投标方提供

4.8防触电等级：投标方提供

4.9电阻率:ρ≤0.0177Ω·mm2/m      投标方提供数据

4.10检修隔离段（用于检修使用）：每厂房7个隔离端（每个通道1个，每个工段2个）。

4.11隔离开关柜：每个厂房7个，开关柜均设进线侧、出线侧三相电源指示灯；防护等级IP54；进线侧、出线侧设铜母排；柜体安装设绝缘，1000V绝缘电阻大于5兆欧。

4.12电源开关柜：每个厂房4个（每工段2个）。开关柜均设进线侧、出线侧三相电源指示灯；防护等级IP54；进线侧、出线侧设铜母排；柜体安装设绝缘，1000V绝缘电阻大于5兆欧。

4.13膨胀节（补偿器）、单孔提挂、四孔提挂、固定架、滑线支架、绝缘件、连接件、端头装配件、接头护套、动力输入装配件，12套。

4.14厂房同侧立柱跨距：6.8m

4.15厂房跨度：1142m

4.16滑线安装位置：电解槽出铝端

4.19 LED电源指示灯：每个隔离段及隔离段两侧滑线均设黄、绿、红三相LED电源指示灯；30米处可方便辨认，使用寿命投标方提供（不小于6年）。

4.20设备的安装技术要求

滑触线中心线以吊车轨道中心线为基准。

每根滑触线中心线与轨道中心线的平行度允差10mm。

各根滑触线中心线之间的平行度允差5mm。

从始端至末端各根滑触线中心线距轨道顶面在高度方向上的尺寸误差小于15mm。

隔离段与隔离段增设膨胀节，隔离段动力输入段膨胀节

动力电源输入段安装固定夹

隔离段位置安装安装固定夹

支架间距     厂家提供。

安装时，温补器（膨胀节）和隔离部件处的间隙按当时温度预留。

5. 设备颜色

提挂件颜色: 红色

连接盒颜色：红色

保护套颜色：红色

膨胀节颜色：红色

集电器颜色：红色

6.滑触线材料要求

6.1导体材料：铝/不锈钢导体（6101A锻铝）

6.2保护套：耐高温（65℃）抗老化性工程塑料（PVC）

7.订货范围

7.1全系列安全滑触线：附表

7.2集电器：附表

7.3安装附件：包括膨胀节（温补器）、单孔提挂、固定夹、滑线支架、绝缘件、连接件、端头装配件、接头护套、动力输入装配件、导电膏等所有必备的附件。7.4 LED电源指示灯：附表

7.5供方负责设计全系列滑线电路图,并通过需方认可；供方负责提供滑线配件清单，见附表。

8.技术要求：

8.1电解厂房内滑线安装支架与单极提挂装配件之间安装槽型环氧树脂绝缘件，槽型环氧树脂绝缘件开口水平向上，长度大于安装支架10mm(不包括安装支架与轨道梁焊接尺寸)，槽型环氧树脂绝缘件高度大于安装支架10mm,槽型环氧树脂绝缘件厚度5mm,数量与安装支架匹配；

8.2隔离件：做成”u”型块与滑线相平，30度的斜坡，长度40-60mm；

8.3膨胀件：（温补器）60米安装一个

8.4集电器：双接线两侧铜块孔径13mm,外侧￠8双内六角紧钉(压电源线)

9相关质料

乙方在合同签订一周内将设计滑触线总装配图、安装图、电气原理图提交给设计院甲方各一份，并得到设计院和甲方认同。

提供资料清单

技术规格，参数

产品明细

出厂试验报告、检测报告

其他相关资料

9.施工范围

供方负责全系列滑线安装敷设，为交钥匙工程。配电柜及电缆由需方负责提供并安装。

10、安装时间

全系列滑触线分批安装，

首批交用时间       年   月   日，      年 月  日可全部到货；

第二批交用时间     年   月   日，      年 月  日可全部到货；

11、试验

1）试验内容包括现场试验、试运行，通过现场试验保证设备的实用性。

2）所有试验均在供方技术指导和监督下由需方指定的单位进行。供方应对合同设备的安全性、质量及合同中规定的各项保证值负责。

3）设备安装和调试运行结束后，对设备进行验收，其标准为安全运行100天。

附表

| 1600A滑触线配套件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零部件号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 |  | 1600A 6米铝/不锈钢导体装配件 - 红色 | 1098 | 根 |  |
| 2 |  | 1600A 6米铝/不锈钢导体装配件 - 绿色 | 364 | 根 |  |
| 3 |  | 1600A 6米铝/不锈钢膨胀装配件 - 红色 | 78 | 套 |  |
| 4 |  | 1600A 6米铝/不锈钢膨胀装配件 - 绿色 | 27 | 套 |  |
| 5 |  | 四极加强提挂装配件 | 4642 | 组 |  |
| 6 |  | 加强固定夹装配件 | 223 | 套 |  |
| 7 |  | 1600A 接头装配件 | 1558 | 套 |  |
| 8 |  | 1600A 接头护套装配件 | 1764 | 套 |  |
| 9 |  | 1600A 动力输入装配件 | 140 | 套 |  |
| 10 |  | 1600A隔离接头装配件 | 60 | 套 |  |
| 11 |  | 端头装配件 | 16 | 套 |  |
| 12 |  | 2×250A重型集电器 | 140 | 个 |  |
| 13 |  | 集电器单支架 | 36 | 个 |  |
| 14 |  | 安装支架L50*50*5 L=590mm | 1198 | 个 |  |
| 15 |  | 电源指示灯 ZS-37(LED) | 26 | 个 |  |
| 16 |  | 环氧树脂绝缘件 | 1168 | 个 |  |

12、违约责任

12.1需方有权对供方出现的安装质量问题进行处罚。

12.2需方有权对供方延误工期、不配合生产协调、损坏财产、发生事故等进行处罚。

12.3供方有权拒绝需方合同、协议之外的任何不合理要求。

13、仲裁：对执行合同协议过程中发生的纠纷有如下解决方法

13.1双方协商解决

13.2提请合同履行所在地法院仲裁

14、首批到货时间：        年   月  日前。

全部可交用时间：      年   月  日前。

## 15、协议单位签字

本协议一式四份需方三份供方一份

协议双方签字

需    方：  包头市新恒丰能源有限公司

代表签字：

联系电话：

传    真：

供    方：

代表签字：

联系电话：

传    真：